## Rekapitulacija
RTP 110/35/20 kV Kobarid
35 kV SN stikališče
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA
ZA DOBAVO SREDNJENAPETOSNE OPREME
A. 35 kV SN stikališče
Poz. | Opis storitev in opreme | Skupna vrednost
[€]
A.1 | 35 kV SN STIKALIŠČE | 0
A.2 | REZERVNI DELI | 0
A.3 | STORITVE | 0
| SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO 35 kV OPREME (A.1 do A.3) | 0

## 35 kV celice
A.1 | 35 kV SN STIKALIŠČE
Poz. | Vrsta opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna vrednost
|  |  |  | [€] | [€]
A.1.1 | 35 kV VODNA CELICA (DV): | komplet | 2 |  | 0
Odklopnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, motorni pogon
Tripoložajni ločilnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, ročni pogon
Tokovni merilni transformator, 35 kV, ≥20 kA, za vse tri faze
Indikator napetosti
Prenapetostni odvodnik (trije kompleti, za vse tri faze)
Kabelski končnik plug-in, 35 kV, 630 A (moški del), za vse tri faze
Objemni tokovni transformator
Krmilna omarica SN celice z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, kondenzacijskim grelnikom, razsvetljavo omare, poseben kanal in cev za optiko, itd)
Vgradnja krmilno zaščitnega terminala in ostale sekundarne opreme ter ožičenje
A.1.2 | 35 kV VODNA CELICA (IZVODNA): | komplet | 3 |  | 0
Odklopnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, motorni pogon
Tripoložajni ločilnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, ročni pogon
Tokovni merilni transformator, 35 kV, ≥20 kA, za vse tri faze
Indikator napetosti
Prenapetostni odvodnik (trije kompleti, za vse tri faze)
Kabelski končnik plug-in, 35 kV, 630 A (moški del), za vse tri faze
Objemni tokovni transformator
Krmilna omarica SN celice z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, kondenzacijskim grelnikom, razsvetljavo omare, poseben kanal in cev za optiko, itd)
Vgradnja krmilno zaščitnega terminala in ostale sekundarne opreme ter ožičenje
A.1.3 | 35 kV TRANSFORMATORSKA CELICA: | komplet | 2 |  | 0
Odklopnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, motorni pogon
Tripoložajni ločilnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, ročni pogon
Tokovni merilni transformator, 35 kV, ≥20 kA, za vse tri faze
Indikator napetosti
Kabelski končnik plug-in, 35 kV, 630 A (moški del), za vse tri faze
Krmilna omarica SN celice z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, kondenzacijskim grelnikom, razsvetljavo omare, poseben kanal in cev za optiko, itd)
Vgradnja krmilno zaščitnega terminala in ostale sekundarne opreme ter ožičenje
A.1.4 | 35 kV VZDOLŽNA CELICA Z ODKLOPNIKOM: | komplet | 1 |  | 0
Odklopnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, motorni pogon
Tripoložajni ločilnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, ročni pogon
Tokovni merilni transformator, 35 kV, ≥20 kA, za vse tri faze
Indikator napetosti
Zbiralnična povezava do vzdolžne celice z ločilnikom
Krmilna omarica SN celice z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, kondenzacijskim grelnikom, razsvetljavo omare, poseben kanal in cev za optiko, itd)
Vgradnja krmilno zaščitnega terminala in ostale sekundarne opreme ter ožičenje
A.1.5 | 35 kV VZDOLŽNA CELICA Z LOČILNIKOM: | komplet | 1 |  | 0
Tripoložajni ločilnik, tripolni, 35 kV, 630 A, ≥20 kA, ročni pogon
Indikator napetosti
Zbiralnična povezava do vzdolžne celice z odklopnikom
Krmilna omarica SN celice z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, kondenzacijskim grelnikom, razsvetljavo omare, poseben kanal in cev za optiko, itd)
Ožičenje
A.1.6 | MERITVE NAPETOSTI NA 35 kV ZBIRALNICAH: | komplet | 2 |  | 0
Izvlečljivi enopolni napetostni instrumentni transformator, 35 kV, s tremi navitji, za vse tri faze (* glej opombo)
A.1.7 | SISTEM ENOJNIH ZBIRALNIC 35 kV | komplet | 1 |  | 0
Sistem enojnih zbiralnic, enopolno oklopljen, 35 kV, 630 A, 20 kA
A.1.8 | OSTALO
| Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (priložiti seznam) | komplet | 1 |  | 0
| Drobni montažni in ozemljitveni material, ... | komplet | 1 |  | 0
| Dodatki: - Napisne table na posameznih celicah - Enopolna shema - Shematske risbe s presekom vseh tipičnih celic - Napisna plošča z glavnimi tehničnimi karakteristikami 20 kV postroja | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj 35 kV stikališče (poz. A.1.1 - poz. A.1.8) |  |  |  | 0
A.2 | REZERVNI DELI
| Izklopna tuljava za odklopnik 630 A | kos | 1 |  | 0
| Vklopna tuljava za odklopnik 630 A | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakti odklopnik | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakti za ozemljilni ločilnik | kos | 1 |  | 0
| Elektromotor za odklopnik 630 A | kos | 1 |  | 0
| Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancje, nadzor nad montažo in spuščanjem v pogon, ..) | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj razervni deli (poz. A.2) |  |  |  | 0
A.3 | STORITVE
A.3.1 | Zavarovanje v času montaže | komplet | 1 |  | 0
A.3.2 | Montaža 35 kV stikališča | komplet | 1 |  | 0
A.3.3 | Nadzor nad montažo 35 kV stikališča | komplet | 1 |  | 0
A.3.4 | Ostala montažna dela za dobavljeno opremo | komplet | 1 |  | 0
A.3.5 | Sodelovanje pri funkcionalnih preskusih | čl/ur | 40 |  | 0
A.3.6 | Preizkusi: - FAT - SAT - Spuščanje v pogon - Vse potrebne meritve - Vsa potrebna dokumentacija | komplet | 1 |  | 0
A.3.7 | Šolanje Naročnikovega osebja za stikalne naprave 3 osebe/3 dni v tovarni pri proizvajalcu in 15 oseb/1 dan na objektu (velja za celotno opremo) | komplet | 1 |  | 0
A.3.8 | Ostalo (navesti) | komplet | 1 |  | 0
A.3.9 | Skupaj storitve (poz. A.3.1 - poz. A.3.9) |  |  |  | 0