## DZR
Opomba:
Povsod kjer je naveden proizvajalec ali določen tip opreme je potrebno dobaviti opremo enake ali boljše kvalitete, razen tam kjer se izrecno zahteva drugače. V primeru dobave "na kjuč" mora Ponudnik v ponudbeno ceno všteti tudi vso opremo in storitve, ki v opisih in specifikaciji niso izrecno navedene, vendar so potrebne za celovito izvedbo.
Sprememba: |  | Opis spremembe: | [10 empty] | Datum spr.: |  |  | Podpis:
Investitor: | [5 empty] | Objekt:
RTP 110/35/20 kV KOBARID
Izdelovalec: | [5 empty] | Del objekta/sistem:
Podizvajalec: | [5 empty] | Vrsta dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
|  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Odgovorni vodja svet.: |  | Silvo Topler, univ.dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Specifikacija opreme in tabela cen
Odgovorni izvaj. svet.: |  | Silvo Topler, univ.dipl. inž. el. |  |  | E-1379
[6 empty] | Številka projekta: | REEP21-A403/005 | [8 empty] | Vrsta projekta: |  |  | DZR
Izdelal: |  | Silvo Topler, univ.dipl. inž. el. |  |  | E-1379 | Klas. oznaka: | C | B | [7 empty] | Stran/ strani: |  | 1/22
Datum izdelave: | 2018-01-01 |  | Merilo: | / |  | Ident. oznaka: | R | E | E | P | 2 | 1 | - | 6 | E | 0 | 3 | 2 | 0 | Spr.:

## REKAPITULACIJA
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
SPECIFIKACIJA OPREME IN TABELA CEN
F1 | SEKUNDARNA OPREMA 20 IN 35kV STIKALIŠČA | 0
F2 | OPREMA DALJINSKEGA VODENJA | 0
G3. | MERITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA 20kV STRANI | 0
I4. | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE | 0
H5. | TK OPREMA | 0
| SKUPAJ: | 0
0
0
SKUPAJ predračun: |  | 0
1/22

## 35kV in 20kV zaščita
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV
F1 | SEKUNDARNA OPREMA 20 IN 35kV STIKALIŠČA |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
OPOMBA:  Navesti orodje za montažo, revizijo in vzdrževanje opreme v omari  Spisek rezervnih delov posamezne elektro opreme v omari (priloga k ponudbi)  Spisek atestov za omaro, opremo v omari zaščite in vodenja (priloge do prevzema)  Uporabniški priročniki za programsko opremo v slovenskem jeziku
F1.1. | SEKUNDARNA OPREMA ZA ZAŠČITO NIČLIŠČA TR3 IN TR4 35/20KV
1.0 | Omara zaščite ničlišča TR3 in TR4 35/20kV =W+J
| Sekundarna oprema za zaščito ničlišča TR3 in TR4 35/20kV se montira v komandnem prostoru. Omara zaščitena proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo RAL 7035. Izvedba mora biti v skladu z zahtevami navedenimi v ostalih delih tega razpisa. |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 1
Proizvajalec: Rittal (ali podobno)
1/22
Izvesti predpisani napetostni in funkcionalni preizkus omare
Ključna oprema v posamezni omari:
| Računalnik polja | kos | 1
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Zaščita ničlišča transformatorja | kos | 2
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Preizkusna vtičnica | kos | 4
Tip in koda za naročilo: RTXP 18-AD
Proizvajalec: ABB
| Preizkusna vtičnica | kos | 1
Tip in koda za naročilo: RTXP 18-CY
Proizvajalec: ABB
| Avtomatski regulator napetosti: | kos | 2
Tip in koda za naročilo: REG-D (B95 I1 H1 F2 M1 S2 K1 TM0 E91 D2 X00 R0 XW9 Y1 U0 G2 A2) REG-PED ( B1 H1 L1 P1 V17 Z02 D8 Z31 G2)
Proizvajalec: A-EBERLE
| Kontrola izklopnih tokokrogov SN odklopnika 35kV - KIT | kos | 2
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Kontrola izklopnih tokokrogov SN odklopnika 20kV - KIT | kos | 2
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| SKUPAJ F1.1 |  |  |  | 0
F1.2. | SEKUNDARNA OPREMA ZA ZAŠČITO IN VODENJE 35kV STIKALIŠČA
Sekundarna oprema 35kV stikališča se samo dobavi. V 35kV celice jo montira dobavitelj 35kV opreme
| Krmilno zaščitni terminal | kos | 9
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Preizkusna vtičnica | kos | 9
Tip in koda za naročilo: RTXP 18-AD
Proizvajalec: ABB
| SKUPAJ F1.2 |  |  |  | 0
F1.3. | SEKUNDARNA OPREMA ZA ZAŠČITO IN VODENJE 20kV STIKALIŠČA
Sekundarna oprema 20kV stikališča se samo dobavi. V 20kV celice jo montira dobavitelj 20kV opreme
| Krmilno zaščitni terminal | kos | 24
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Preizkusna vtičnica | kos | 24
Tip in koda za naročilo: RTXP 18-AD
Proizvajalec: ABB
| SKUPAJ F1.3 |  |  |  | 0
| Storitve z dobavo opreme |  |  |  | 0
| Transport in zavarovanje do objekta | kompl | 1 |  | 0
| Montaža in funkcionalni preizkus na objektu (SAT) | kompl | 1 |  | 0
| Rezervni deli posamezne el.opreme (po predlogu ponudnika) | kompl | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1
| Izdelava dokazila o zanesljivosti | kompl | 1
| Programska oprema za vzdrževanje oziroma parametriranje posameznih komponent zaščite in vodenja | kompl | 1 |  | 0
| Šolanje vzdrževalcev in uporabnikov, sistema zaščite in vodenja | kompl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## oprema daljinskega vodenja
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV
F2 | OPREMA DALJINSKEGA VODENJA |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
OPOMBA:  Navesti orodje za montažo, revizijo in vzdrževanje opreme v omari  Spisek rezervnih delov posamezne elektro opreme v omari (priloga k ponudbi)  Spisek atestov za omaro, opremo v omari zaščite in vodenja (priloge do prevzema)  Uporabniški priročniki za posamezno opremo in celotni sistem vodenja v slovenskem jeziku
2. | OPREMA DALJINSKEGA VODENJA
2.0 | Omara daljinskaga vodenja =W+Y1
| Specificirana oprema predstavlja povezavo distribuiranih enot po SN celicah, omarah vodenja 110 kV in razvoda lastne porabe. Oprema bo v skupni omari vodenja. |  |  |  | 0
| Omara za polje (=W+Y1) | kos | 1
Tip:
| Proizvajalec: |  |  |  |  | 1/22
Ključna oprema v posamezni omari:
| Enota vodenja pomožnih naprav (ND, NE, NJ, NK): | kos | 1
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Komunikacijski računalnik – koncentrator s pripadajočo programsko opremo: | kos | 1
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Mrežno ethernet stikalo: | kos | 2
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Komunikacijski vmesnik Red box HSR/PRP: | kos | 6
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| GPS ura: | kos | 1
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Svetlobni kabli za povezavo distribuiranih enot v SN celicah in razvod lastne porabe do omare dalj.vodenja | kompl | 1 |  | 0
- optični kabli (multimode MM vlakno, SM vlakno)
- optični konektorji glede na št. distribuiranih enot (FC/PC konektorji, LC/UPC konektorji)
| SKUPAJ OMARA VODENJA (PO OPISU TOČKE 2.0 |  |  |  | 0
2.2 | Komandni pult =W+P sistema vodenja in nadzora (el.lj)
| Opomba: Vsa oprema mora zagotavljati performanse, ki so ob dobavi primerljive z računalniki najvišjega cenovnega razreda. |  |  |  | 0
Podatki za ključno opremo komandnega pulta lokalnega vodenja RTP:
| postajni računalnik – SCADA strežnik , | kos | 1
Tip in koda za naročilo:
Proizvajalec:
| Programsko oprema postajnega računalnika - SCADA - operacijski sistem, ki zagotavlja optimalno delovanje drugih programov (SCADA itd.) - SCADA s komunikacijskim gonilniki in z vsemi orodji za testiranje in parametriranje - programska oprema vgrajenih relejev | kompl | 1
Tip:
Proizvajalec:
| vmestnik človek/stroj : | kompl | 1
Tip:
Proizvajalec:
| Ostala oprema komandnega prostora | kompl | 1 |  | 0
- računalniška miza
- delovna miza
- omara za dokumentacijo (ŠxVxG) 1,2x1,2x0,4m)
- 2x stol pri delovni mizi
| SKUPAJ KOMANDNI PULT (2.2) |  |  |  | 0
2.3 | Oprema za parametriranje zaščite
| - prenosni računalnik najvišjega cenovnega razreda | kos | 1 |  | 0
| - programska oprema za testiranje in parametriranje zaščit in ostalih naprav | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA ZA PARAMETRIRANJA (2.3, 2.4) |  |  |  | 0
| Storitve z dobavo opreme |  |  |  | 0
0
| Transport in zavarovanje do objekta | kompl | 1 |  | 0
| Montaža in funkcionalni preizkus na objektu | kompl | 1 |  | 0
| Dobava, montaža, priključevanje, spajanje, meritve optičnih (MM) Patch kablov za kompleten sistem vodenja, meritev in kvalitete električne energije. | kompl | 1
| Dobava, montaža, priključevanje, spajanje, meritve optičnih (SM) Patch kablov za kompleten sistem vodenja, meritev in kvalitete električne energije. | kompl | 1
| Dobava, montaža, priključevanje, spajanje, meritve UTP cat.5 Patch kablov za kompleten sistem vodenja, meritev in kvalitete električne energije.. | kompl | 1
| Rezervni deli posamezne el.opreme (po predlogu ponudnika) | kompl | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1
| Izdelava dokazila o zanesljivosti | kompl | 1
| Parametriranje, preizkušanje in vključitev celotnega sistema daljinskega vodenja v obratovanje | kompl | 1 |  | 0
| Šolanje vzdrževalcev in uporabnikov sistema vodenja | kompl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## MERITEV EL. ENERGIJE
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV
G3. | MERITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA 20kV STRANI |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
OPOMBA:  Navesti orodje za montažo, revizijo in vzdrževanje opreme v omari  Spisek rezervnih delov posamezne elektro opreme v omari (priloga k ponudbi)  Spisek atestov za omaro, opremo v omari zaščite in vodenja (priloge do prevzema)  Uporabniški priročniki za posamezno opremo in celotni sistem vodenja v slovenskem jeziku
3. | MERITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA 20kV STRANI
3.0 | Omara števčnih meritev =W+Q1
| Kovinska omara za vgradnjo elektro merilne opreme z odpiranjem dvostransko. Prednja vrata izvedena z izrezom v pleksi steklu. Notranji okvir vrtljiv. Zaščitena proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. RAL 7035. Dovod kablov iz spodnje strani. |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 1 |  | 0
| Proizvajalec: Rittal (ali podobno) |  |  |  |  | 1/22
Ključna oprema omare
3.1 | - Elektronski dvosmerni števec prevzemne delovne in jalove energije za kontrolne meritve, TR3 in TR4 20/0,1/√3 na 2x400/1A |  |  |  | 0
0
| Števec mora biti skladen z opremo El.. Primorskena ostalih objektih. Daljinski zajem merilnih podatkov je predviden neposredno od elektronskih števcev preko RS 485/ETH pretvornika v MC. |  |  |  | 0
| Tip: LZQJ-XC-Rack-2A3-B0-GMB-LX-370010-E50/Q , 3x38/100V…400V ; 1(6)A | kosi | 2
Proizvajalec: EMH
3.2 | - Sinhronizator ure |  |  |  | 0
| Tip: 1088B GPS Satellite Clock | kos | 1 |  | 0
Proizvajalec: ARBITER
3.3 | - Ethernet stikalo |  |  |  | 0
| Tip: IE-3000-8TC+IEM3000-8TM, 100-240V | kompl | 1 |  | 0
Proizvajalec: CISCO
3.4 | - Registrator električne energije v 19 inch vgradnjem okvirju, z ethernet komunikacijo. |  |  |  | 0
| Tip: DLX | kompl | 1 |  | 0
Proizvajalec: BAER
Podrobna specifikacija omare bo razvidna iz dokumentacije shem delovanja. Specifikacijo mora predhodno potrditi naročnik.
Ostala oprema meritev v 20kV izvodnih celicah
3.1 | - Elektronski dvosmerni števec prevzemne delovne in jalove energije za kontrolne meritve, izvodne celice |  |  |  | 0
0
| Števec mora biti skladen z opremo El.. Primorskena ostalih objektih. Daljinski zajem merilnih podatkov je predviden neposredno od elektronskih števcev preko RS 485/ETH pretvornika v MC. |  |  |  | 0
| Tip: LZQJ-XC-S05F4-BB-6PB-D4-080001-F50/Q; 3x58-400V, 1(6)A skupaj z komunikatorjem VARIOMOD-XC /Ethernet z dodatnim izhodom RS485 | kosi | 13
Proizvajalec: EMH
| SKUPAJ MERITVE EL. ENERGIJE NA 20kV STRANI (3) |  |  |  | 0
Storitve z dobavo opreme
| Transport in zavarovanje do objekta | kompl | 1 |  | 0
| Montaža in funkcionalni preizkus na objektu | kompl | 1 |  | 0
| Rezervni deli posamezne el.opreme (po predlogu ponudnika) | kompl | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1
| Izdelava dokazila o zanesljivosti | kompl | 1
| Parametriranje, preizkušanje in vključitev celotnega sistema meeritev z daljinskim prenosom | kompl | 1 |  | 0
| Šolanje vzdrževalcev in uporabnikov sistema vodenja | kompl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## KVALITETA EL. ENERGIJE
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV
I4. | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
OPOMBA:  Navesti orodje za montažo, revizijo in vzdrževanje opreme v omari  Spisek rezervnih delov posamezne elektro opreme v omari (priloga k ponudbi)  Spisek atestov za omaro, opremo v omari zaščite in vodenja (priloge do prevzema)  Uporabniški priročniki za posamezno opremo in celotni sistem vodenja v slovenskem jeziku
4. | MERITVE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
4.0 | Omara za spremljanje kakovosti električne energije =W+Q2
| Kovinska omara za vgradnjo merilne opreme z odpiranjem spredaj (prosojna vrata) in zadaj. Notranji okvir vrtljiv. Zaščitena proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo RAL 7035. Dovod kablov iz spodnje strani. |  |  |  | 0
| Tip: | kos | 1 |  | 0
Proizvajalec: Rittal (ali podobno)
ključna oprema omare
4.1 | -Analizator kakovosti električne energije (nadzor el.pr.) s pripadajočo opremo - Napajanje: 90-264 VAC, 88-300 VDC. - 9 analognih veličin (U, I) - LED indikatorji, - višine 3U.
0
| Tip: INFORMA PMD-A | kosi | 2 |  | 0
Proizvajalec: QUALITROL
| SKUPAJ OMARA KVALITETE EL. ENERGIJE (4) |  |  |  | 0
Storitve z dobavo opreme
| Transport in zavarovanje do objekta | kompl | 1 |  | 0
| Montaža in funkcionalni preizkus na objektu | kompl | 1 |  | 0
| Rezervni deli posamezne el.opreme (po predlogu ponudnika) | kompl | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1
| Izdelava dokazila o zanesljivosti | kompl | 1
| Parametriranje, preizkušanje in vključitev celotnega sistema meritev z daljinskim prenosom | kompl | 1 |  | 0
| Šolanje vzdrževalcev in uporabnikov sistema kvalitete el. Energije | kompl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0

## TK OPREMA
Naročnik: SODO, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Objekt: RTP 110/35/20 kV KOBARID
Del: OPREMA VODENJA, ZAŠČITA IN MERITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV
H 5. | TK OPREMA |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
0
SKUPAJ predračun: |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
OPOMBA:  Navesti orodje za montažo, revizijo in vzdrževanje opreme v omari  Spisek rezervnih delov posamezne elektro opreme v omari (priloga k ponudbi)  Spisek atestov za omaro, opremo v omari zaščite in vodenja (priloge do prevzema)  Uporabniški priročniki za posamezno opremo in celotni sistem vodenja v slovenskem jeziku
5. | TK OPREMA
5.0 | Kovinska omara za vgradnjo TK opreme z po višini nastavljivimi podstavki, zaščitena proti rji in pobarvana z osnovno in krovno barvo. RAL 7035. Velikost omare (0,8x0,8x2,20) m. Opremljena s šuko razdelilcem 6x240 V AC, z ozemljitvenimi zbiralkami za 19-palični okvir, s policilindričnim vložkom. Dovod kablov iz spodnje strani. Celoten opis je razviden iz poglavja 3.2 |  |  |  | 0
5.1 | TK omara za razvod optike =OPT | kos | 1 |  | 0
1/22
5.2 | TK omara komunikacij za sistem vodenja in zaščite =IP+MPLS | kos | 1 |  | 0
5.2.1 | Dostopovna Ethernet naprava skladna z zahtevami podanimi v poglavju 1.2 točka 4.5.6 | kompl | 1 |  | 0
| 10/100/1000BASE-T (RJ-45) od tega 4 combo | vhod | 24
| 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports od tega 4 combo | vhod | 8
| 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports) | vhod | 4
| Serial (console port RJ-45) | vhod | 1
| 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | vhod | 1 |  | 0
| 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports) | vhod | 2
| 10GBASE-ER SFP+ | vhod | 2
tip: 1x X460-G2-24t-10GE4 1x X460-G2 VIM-2x 2x 10GBASE-ER SFP+ 1x 300W +24V/-48V DC PSU 1x X460-G2 Fan Module FB
proizvajalec: Extreme
5.3 | TK omara =IP+UPS
5.3.1 | Brezprekinitveni napajalni sistem 'UPS do 4,8 kW, 1×LVDB, 1×LVDL, 3 fazni direktni priklop, s poljem za priklop opcijskih modulov, 7 HE 19´´ETSI | kompl | 1 |  | 0
| Kabli in senzorji UPS 1000.80 | kompl | 1 |  | 0
| DC distribucija FRS | kos | 1 |  | 0
| Usmernik 1.200 W (22,2 A/48 V) | kos | 2 |  | 0
| Nadzorna enota baterijskih blokov | kos | 1 |  | 0
| Avtomatski varovalni odklopniki 10 A | kos | 2 |  | 0
| Avtomatski varovalni odklopniki 20 A | kos | 4 |  | 0
| Licenca za daljinski nadzor in upravljanje | kos | 1 |  | 0
| Omara za namestitev brezprekinitvnega napajalnega sistema -48 V DC (800×800×2200 mm) s po višini nastavljivimi podstavki ustrezne nosilnosti (500kg) | kos | 1 |  | 0
| Baterije 12V/155 Ah | kos | 4 |  | 0
| Komplet montažnega materiala | kompl | 1 |  | 0
5.3.2 | Zunanji DC razdelilec (stenski) | kompl | 1 |  | 0
5.4 | UKV radijska postaja z namiznim mikrofonom in 230 V AC napajlnikom z nosilcem za montažo UKV. | kompl | 1 |  | 0
tip: DM4601
proizvajalec: Motorola
| SKUPAJ TK OPREMA (5) |  |  |  | 0
Storitve z dobavo opreme
| Transport in zavarovanje do objekta | kompl | 1 |  | 0
| Montaža in funkcionalni preizkus na objektu | kompl | 1 |  | 0
| Rezervni deli posamezne el.opreme (po predlogu ponudnika) | kompl | 1 |  | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kompl | 1
| Izdelava dokazila o zanesljivosti | kompl | 1
| Parametriranje, preizkušanje in vključitev celotnega TK sistema z daljinskim prenosom | kompl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0