## Vsebina
3.A. | POPIS MATERIALA IN DEL
Objekt: | RTP 110/35/20 kV KOBARID
Št. načrta: | REEP21-6S/01
Št. mape: | REEP21-6S/M02
VSEBINA:
3.A.10 | PRIPRAVA IN RAZVODI ENERGETSKIH MEDIJEV
3.A.20 | PREZRAČEVANJE
3.A.30 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Objekt: | RTP 110/35/20 kV KOBARID
3.A.10 | PRIPRAVA IN RAZVODI ENERGETSKIH MEDIJEV
3.A.20 | PREZRAČEVANJE
3.A.30 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
SKUPAJ
Nepredvidena dela 3%
SKUPAJ
Izvedba priključka cevnega razvoda za napajanje objekta z deževnico na rezervoar deževnice.

## Priprava in razvod eng. medijev
| 3.A. | POPIS MATERIALA IN DEL
| 3.A.10 | PRIPRAVA IN RAZVODI ENERGETSKIH MEDIJEV
| Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
| Št. načrta: | REEP21-6S/01
| Št. mape: | REEP21-6S/M02
OPOMBA:
| 1. | Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
| 2. | Dobava in izvedba vključuje:
- izvedbo tlačnih preizkusov sistemov in cevovodov,
- izvedbo meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje posameznih sistemov, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja,
- izpiranje cevovodov s hladno pitno vodo v sistemu novoinstaliranih razvodov in izpihovanje s komprimiranim zrakom,
- polnjenje sistemov z mediji in vakumiranje,
- izvedbo zagona, nastavitev nadzornih sistemov ter preizkusnega obratovanja sistemov: delovanje toplotnih črpalk, delovanje črpalk, delovanje avtomatske regulacije, delovanje opreme, pregled instalacij, armatur, opreme in regulacije, (v trajanju 72 ur),
- izvedbo in tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3,
- dobavo in montažo ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko,
- označevanje vseh sistemov, armatur in opreme z Alu. ploščicami dim. (min. 50x100mm), ter cevnih razvodov s barvnimi temperaturno obstojnimi oznakami,
- izdelavo načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,
- izdelavo montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme,
- izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom,
- sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08),
- pripravljalna in zaključna dela,
- transportne, zavarovalne in splošne manipulativne stroške,
- pripravo primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje.
- šolanje uporabnikov tehnološko zahtevne opreme s strani dobavitelja opreme
| 3. | Gradbena in elektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del.
OPOZORILO:
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
VSEBINA:
| 3.A.10 | PRIPRAVA IN RAZVODI ENERGETSKIH MEDIJEV
| 3.A.11 | SISTEM OGREVANJA - ELEKTRIČNI RADIATORJI
| 3.A.11.1 | SISTEM OGREVANJA - ELEKTRIČNI RADIATORJI - OPREMA
| 3.A.12 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM
| 3.A.12.1 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM SS41 - OPREMA
| 3.A.12.2 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM SS42 - OPREMA
| 3.A.13 | SPLOŠNO
| 3.A.13.1 | SPLOŠNO - OGREVANJE IN HLAJENJE
| Poz. | OPIS | Oznaka | Enota | Količina | Cena/En. | Cena
| 3.A.11 | SISTEM OGREVANJA - ELEKTRIČNI RADIATORJI
| 3.A.11.1 | SISTEM OGREVANJA - ELEKTRIČNI RADIATORJI - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža ploščnega radiatorja narejenega iz jeklene pločevine, barvan v RAL po izbiri arhitekta, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P12; teh.kar: 1250W; Pel=1.25kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 927x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 01/P2 ER 02/P2 ER 03/P2 | kpl. | 3
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P8; teh.kar: 800W; Pel=0,8kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 679x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 04/P5 | kpl. | 1
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P12; teh.kar: 1250W; Pel=1.25kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 927x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 05/P7 ER 06/P7 | kpl. | 2
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P20; teh.kar: 2000W; Pel=2,0kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 1423x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 07/P4 ER 08/P4 ER 09/P4 | kpl. | 3
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P12; teh.kar: 1250W; Pel=1.25kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 927x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 09/N1 | kpl. | 1
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P12; teh.kar: 1250W; Pel=1.25kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 927x400x83;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2°C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 010/N1 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža ploščnega radiatorja narejenega iz jeklene pločevine, primernega za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam, barvan v RAL po izbiri arhitekta, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P12; teh.kar: 1250W; Pel=1.25kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG 927x400x83. Pobarvan z ustrezno zaščitno barvo odporno na hlape kisline (žveplena kislina), primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam.;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2 °C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 011/N4 | kpl. | 1
|  | - Električni ploščni radiator; proizvod: kot Beha ali enakovredno, oziroma boljše; tip P20; teh.kar: 2000W; Pel=2,0kW; U=220-240V; Dimenzije: DxVxG1423x400x83. Pobarvan z ustrezno zaščitno barvo odporno na hlape kisline (žveplena kislina), primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam.;Skupaj s stikalom vklop/izklop, elektronskim termostatom z izredno natančnostjo (diferenca samo 0.2 °C), varčevalnim modulom TP100 za znižanje temperature v prostoru za maksimalno varčevanje z energijo, priključno vrvico dolžine 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Električna zaščita IP 24 (zaščita proti škropljenju z vodo). Predpriprava za montažo varčevalnega modula TP100 za znižanje temperature v prostoru. | ER 012/N5 | kpl. | 1
SKUPAJ:
OPOMBA:
|  | - Ogrevanje prostora N3 - 20kV STIKALIŠČE je izvedeno s sistemom stropnih seval. Ni predmet dobave načrta strojnih instalacij in je zajet v načrtu električnih inštalacij. | ES 01/N3 ES 02/N3
|  | - Ogrevanje prostora N6 - 35kV STIKALIŠČE GIS je izvedeno s sistemom stropnih seval. Ni predmet dobave načrta strojnih instalacij in je zajet v načrtu električnih inštalacij. | ES 03/N6
| 3.A.12 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM
| 3.A.12.1 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM SS01 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža split sistema zrak/zrak, ki je sestavljen iz zunanje enote, notranje stenske enote ter cevne in komunikacijske povezave med enotama, vključno s vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za podatke:
- Zunanja enota split inverter sistema zrak-zrak; proizvod: kot TOSHIBA ali enakovredno, oziroma boljše; tip RAV-SP564ATP-E Super Digital Inverter; teh.kar: Hladilna moc: 5,0 (1,2 - 5,6) kW Grelna moc: 5,6 (0,9 - 7,3) kW EER= 3,47, razred energijske učinkovitosti A+ Obmocje delovanja: hlajenje -15°C do 43°C, gretje: -20°C do +15°C Napajanje: 220/240-1-50; max. 2,05/2,57 kW; Hladivo:R410A; Dimenzije:VxŠxG 550×780×290 mm;
- Notranja enota split inverter sistema s komunikacijskim modulom; proizvod: kot TOSHIBA ali enakovredno, oziroma boljše; tipRAV-SM566KRT-E Super Digital Inverter; teh.kar: Pretok zraka: 840 m3/h Glasnost, zvočni tlak min/maks : 36 / 42 dB(A); Dimenzije:VxŠxG 320x 1050 x 228mm; stenska izvedba vključno z: daljinskim upravljalcem, izvedba odvoda kondenzata v sifoniran odtok oz. meteorno kanalizacijo.
- Bakrene predizolirane cevi; proizvod: tip CU ∅12,7mm plinska faza in CU ∅6,4 mm tekočinska faza; teh.kar: Predizolirana bakrena cev za hladilno sredstvo ( kolut 50m), s cevno izolacijo ter dodatno izolacijo skupaj z lepilom z obdelavo priključnih ventilov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje - 50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, debeline 9mm, ter vključno plastični okrasni zaščitni kanal 60x60mm za polaganje cevni ter komunikacijske povezave in odvoda kondenzata.
|  | Skupaj z: ožičenjem, krmilno regulacijskim sistemom potrebnim za pravilno delovanje sistema, jekleno nosilno konstrukcijo, protikorozijsko zaščiteno ter pobarvano (barva po izbiri arhitekta), vključno pritrdilni in tesnilni material. Po montaži je potrebno izvesti vakumiranje sistema, zagon sistema ter poizkusno obratovanje. Po potrebi dopolnitev sistema s hladivom, tip in količina skladno s navodili proizvajalca. | SS01/P3 | kpl. | 1
1 | 2 | Izdelava ter tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih skozi stene.
|  | - Izdelava prebojev do 0,03m2. Tesnenje prebojev skozi gradbene konstrukcije, z ustrezno protipožarno zaščito, požarne odpornosti v skladu z zahtevam elaborata požarne varnosti, skladno s standardom SIST EN 13501-2, preizkušeni po SIST EN 1366-3. |  | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.12.2 | SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM SS02 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža split sistema - toplotna črpalaka zrak/zrak, ki je sestavljen iz zunanje enote, notranje kasetne enote s 4 smernim vpihom za montažo v spuščen strop ter cevne in komunikacijske povezave med enotama, vključno s vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za podatke:
- Zunanja enota split inverter sistema zrak-zrak; proizvod: kot TOSHIBA ali enakovredno, oziroma boljše; tip RAV-SP804ATP-E Super Digital Inverter; teh.kar: Hladilna moc: 7,1 (1,9 - 8,0) kW Grelna moc: 8,0 (1,3 - 10,6) kW EER= 3,21 razred energijske učinkovitosti A++/A+ Obmocje delovanja: hlajenje -15°C do 43°C, gretje: -20°C do +15°C Napajanje: 220/240-1-50; max. 2,88/3,87 kW; Hladivo:R410A; Dimenzije:VxŠxG 890×900×320 mm;
- Notranja enota split inverter sistema s komunikacijskim modulom; proizvod: kot TOSHIBA ali enakovredno, oziroma boljše; tipRAV-SM804UTP-E Super Digital Inverter; teh.kar: Pretok zraka: 1230 m3/h Glasnost, zvočni tlak min/maks : 32 / 28 dB(A); Dimenzije:VxŠxD 256x 800 x 800mm; kasetna enota s 4 stranskim vpihom za montažo v spuščen strop, vključno vgrajena črpalka za odvod kondenzata v sifoniran odtok oz. meteorno kanalizacijo, vključno z: daljinskim upravljalcem.
- Bakrene predizolirane cevi; proizvod: tip CU ∅15,9mm plinska faza in CU ∅9,5 mm tekočinska faza; teh.kar: Predizolirana bakrena cev za hladilno sredstvo ( kolut 50m), s cevno izolacijo ter dodatno izolacijo skupaj z lepilom z obdelavo priključnih ventilov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje - 50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, debeline 9mm, ter vključno plastični okrasni zaščitni kanal 60x60mm za polaganje cevni ter komunikacijske povezave in odvoda kondenzata.
|  | Skupaj z: ožičenjem, krmilno regulacijskim sistemom potrebnim za pravilno delovanje sistema, jekleno nosilno konstrukcijo, protikorozijsko zaščiteno ter pobarvano (barva po izbiri arhitekta), vključno pritrdilni in tesnilni material. Po montaži je potrebno izvesti vakumiranje sistema, zagon sistema ter poizkusno obratovanje. Po potrebi dopolnitev sistema s hladivom, tip in količina skladno s navodili proizvajalca. | SS02/N2 | kpl. | 1
1 | 2 | Izdelava ter tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih skozi stene.
|  | - Izdelava prebojev do 0,03m2. Tesnenje prebojev skozi gradbene konstrukcije, z ustrezno protipožarno zaščito, požarne odpornosti v skladu z zahtevam elaborata požarne varnosti, skladno s standardom SIST EN 13501-2, preizkušeni po SIST EN 1366-3. |  | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.13 | SPLOŠNO
| 3.A.13.1 | SPLOŠNO - OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | 1 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje sistemov, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
- delovanje sistemov ogrevanja in hlajenja,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled instalacije, armatur in opreme,
- pregled delovanja toplotnih črpalk, opreme, naprav in elementov regulacije,
|  | - poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. |  | kpl. | 1
1 | 3 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje |  | kpl. | 1
1 | 4 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. |  | kpl. | 1
1 | 5 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi:
- garancijskih meritev ter
|  | - speljavi postopka usposobitve (commissioning). |  | kpl. | 1
1 | 6 | Dobava in montaža napisnih ploščic z vgravirano oznako po shemi za označevanje vseh sistemov, opreme in armatur, kompletno z jekleno pritrdilno žico. |  | kpl. | 1
1 | 7 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. |  | kpl. | 1
1 | 8 | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko. |  | kpl. | 1
1 | 9 | Izvedba in tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3. |  | kpl. | 1
1 | 10 | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. |  | kpl.. | 1
1 | 11 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) |  | kpl. | 1
1 | 12 | Priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje. |  | kpl. | 1
1 | 13 | Pripravljalna in zaključna dela, 3%. |  | kpl. | 1
1 | 14 | Transportni, zavarovalni in splošni manipulativni stroški, 2%. |  | kpl. | 1
SKUPAJ:

## Prezračevanje
| 3.A. | POPIS MATERIALA IN DEL
| 3.A.20 | PREZRAČEVANJE
| Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
| Št. načrta: | REEP21-6S/01
| Št. mape: | REEP21-6S/M02
OPOMBA:
| 1. | Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
| 2. | Dobava in izvedba vključuje:
- preizkus tesnosti kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z nadtlakom 400 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 1507:2006:
dovoljena propustnost
- klasa tesnosti A, m3/s/m2
0.027xptest0.65 x10-3
- preizkus tesnosti okroglih kanalov (Leak - proof test) je treba preizkusiti z nadtlakom 500 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 12237:2003:
dovoljena propustnost
- klasa tesnosti A, m3/s/m2
0.027xptest0.65 x10-3
- tlačne preizkuse sistemov in razvodov,
- preizkuse in meritve sistemov prezračevanja po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja,
- izvedbo preizkusnega obratovanja v obsegu: zagon, obratovanje ter pregled delovanja vseh prezračevalnih sistemov, zagon avtomatske regulacije in elementov regulacije,
- izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3,
- dobavo in montažo ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko,
- označevanje vseh prezračevalnih sistemov, opreme, kanalskih razvodov in drugih razvodov,
- izdelavo načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,
- izdelavo montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme,
- izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom,
- sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08),
- pripravljalna in zaključna dela,
- transportne, zavarovalne in splošne manipulativne stroške,
- pripravo primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje,
- šolanje uporabnikov tehnološko zahtevne opreme s strani dobavitelja opreme.
| 3. | Gradbena in elektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del.
OPOZORILO:
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
VSEBINA:
| 3.A.20 | PREZRAČEVANJE
| 3.A.21 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ
| 3.A.21.1 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ - VS21 - OPREMA
| 3.A.21.2 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ - VS21 - MRP OPREMA
| 3.A.22 | PREZRAČEVANJE AKU PROSTORA
| 3.A.22.1 | PREZRAČEVANJE AKU PROSTORA - VS27 - OPREMA
| 3.A.23 | PREZRAČEVANJE TEHNIČNIH PROSTOROV
| 3.A.23.1 | PREZRAČEVANJE 110 kV STIKALIŠČE- VS20 - OPREMA
| 3.A.23.2 | PREZRAČEVANJE PROSTORA ZA KOMPENZACIJO IN KOMANDNEGA PROSTORA - VS22 - OPREMA
| 3.A.23.3 | PREZRAČEVANJE KABELSKI PROSTOR IN 20kV STIKALIŠČE- VS23 - OPREMA
| 3.A.23.4 | PREZRAČEVANJE KABELSKI PROSTOR IN 20kV STIKALIŠČE- VS23 - MRP OPREMA
| 3.A.23.5 | PREZRAČEVANJE TR LpP BOKS 2 - VS24 - OPREMA
| 3.A.23.6 | PREZRAČEVANJE TR LpP BOKS 1 - VS25 - OPREMA
| 3.A.23.7 | PREZRAČEVANJE 35kV STIKALIŠČE GIS - VS28 - OPREMA
| 3.A.23.8 | PREZRAČEVANJE 35kV STIKALIŠČE GIS - VS28 - MRP OPREMA
| 3.A.24 | SPLOŠNO
| 3.A.24.1 | SPLOŠNO - PREZRAČEVANJE
| Poz. | OPIS | Oznaka | Enota | Količina | Cena/En. | Cena
| 3.A.21 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ
| 3.A.21.1 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ - VS21 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja vključno s temperaturno zaščito, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, regulacijo delovanja z vklopom preko senzorja gibanja, za podatke:
|  | - Kanalski ventilator kot Systemair ali enakovreden, oziroma boljši, tip KVO 100, naslednjih karakteristik: B=300, H=150, L=330, D=100, 120 m3/h, dP=120 Pa, hitrost delovanja 3, Pel(p)=0.030kW, Pel(max)=0.078 kW, 2438 min-1, 230 V, 50 Hz, skupaj z vgrajenim termokontaktom za zaščito elektromotorja. | VM 21.201 | kpl. | 1
|  | - Regulator hitrosti delovanja ventilatorja proizvod: kot Systemair ali enakovredno, oziroma boljše, nastavljen na hitrost delovanja 3. Regulator s stikalom za nastavitev hitrosti ventilatorja, s funkcijo vklopa ventilatorja preko senzorja gibanja s 5 minutno zakasnitvijo izklopa ventilatorja, s funkcijo izklopa delovanja ventilatorja v primeru požara. V sklopu dobave ventilatorja. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža hitre sponke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Hitra sponka kot Systemair ali enakovredno, oziroma boljše; tip FK 100; teh.kar: Ø 100; 120 m3/h |  | kpl. | 2
1 | 3 | Dobava in montaža pregibnega okroglega kanala, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Pregibni okrogli kanal z zvočno in toplotno izolacijo kot DEC ali enakovreden, oziroma boljši, tip SONODEC - 25; teh.kar: Požarni razred B2 (DIN 4102). Temperaturno območje: od -30°C do 140°C. Max. nadtlak 2500 Pa.; Ø 125;Služi kot dušilec zvoka in fleksibilni priključek, 2 x 0.5m na sesalni in tlačni strani. |  | m | 4
1 | 4 | Dobava in montaža protipovratne lopute, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Protipovratna loputa kot Systemair ali enakovredna, oziroma boljš, tip RSK 125, Ø 125, 120 m3/h | PPL 21.201 | kpl. | 1
1 | 5 | Dobava in montaža zunanje zaščitne rešetke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip JZR-5; B1=800; H1=500. Zaščitna rešetka za dovod zraka, iz jeklene pločevine. Pritrditev rešetke na zunanjo steno, prosti prerez Aef=0.0,288m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | ZNR 21.201 | kpl. | 1
1 | 6 | Dobava in montaža rešetke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=800; H1=500; dP=0 Pa. Rešetka za dovod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija. Pritrditev rešetke vertikalno na steno. Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 21.201 | kpl. | 1
1 | 7 | Dobava in montaža fasadne okrogle zaščitne rešetke za odvod zraka, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, povezovalnim, tesnilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Okrogla zaščitna rešetka kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše, tip OZR-1 vel.160, 120 m3/h, dP=30 Pa, izdelana iz pocinkane pločevine z zaščitno mrežo, skupaj z vsemi dodatki za montažo na steno, vključno z prehodnim kosom Ø 125 /I88 Ø 160 iz pocinkane pločevine ter zatesnitev prehoda skozi steno. Barva zaščitne rešetke po izboru arhitekta. | ZNR 21.201 | kpl. | 1
1 | 8 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za podatke:
|  | - Prezračevalni ventil za odvod zraka kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše, tip PV-1N/125, Ø 125; 40 m3/h | PV 21.201 PV 21.202 PV 21.203 | kpl. | 3
1 | 9 | Dobava in montaža rešetke za vgradnjo v vrata, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Vratna rešetka za prehod zraka med prostori kot Lindab IMP Klima ali enakovredna, oziroma boljša, tip AR -4P, B=425, H=225, 120 m3/h | VR 21.101 VR 21.102 | kpl. | 2
1 | 10 | Dobava in montaža pravokotnih kanalov, vključno z oblikovnimi kosi, debeline po standardu, vključno ves spojni in tesnilni material ter pritrdilni in obešalni material (jekleni kotniki, navojne palice, profili), za podatke:
|  | - Pravokotni prezračevalni kanali po SIST EN 1505:1999; Klasa tesnosti A po SIST EN 1507:2006, izdelani iz pocinkane pločevine. |  | kg | 10
1 | 11 | Dobava in montaža okroglih kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine, debeline po standardu, vključno z vsemi revizijskimi odprtinami, odcepi, koleni, spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom (prirobnice, odrez, spone, vijaki, tesnila, usmerjevalniki, ojačitve, obešala in podporna konstrukcija...), za podatke:
|  | - Okrogli prezračevalni kanali; teh.kar: SIST EN 1506:2007; Klasa tesnosti A po SIST EN 12237:2003; Ø 100; |  | m | 0.5
|  | - Okrogli prezračevalni kanali; teh.kar: SIST EN 1506:2007; Klasa tesnosti A po SIST EN 12237:2003; Ø 125; |  | m | 12
|  | - Okrogli prezračevalni kanali; teh.kar: SIST EN 1506:2007; Klasa tesnosti A po SIST EN 12237:2003; Ø 160; |  | m | 0.5
|  | - Podpore kanalov; |  | kg | 10
1 | 12 | Dobava in montaža požarno odpornih kanalov, ki kot sistemska rešitev, dosega požarno odpornost EIS 90 po SIST EN 13501-3, sistem mora biti preizkušen skladno s standardmo SIST EN 1366-1, za podatke:
|  | - Požarno odporni kanali; proizvod: ; tip: Kanal tip A in B; teh.kar: ve, ho; Ø 125 1m (1x koleno 90) |  | kpl. | 1
1 | 13 | Dobava in vgradnja ognjeodporne tesnilne mase na prehodu cevovoda skozi zid med požarnima sektorjema, požarna odpornost 90 minut;
|  | - ustreza proizvod HILTI tip CP611A ali enakovredno; 2xØ 125 |  | kpl. | 1
1 | 14 | Temeljno čiščenje kovinskih delov do kovinskega sijaja, ustrezna antikorozijska zaščita in barvanje skladno z naslenjim zahtevam:
|  | - Klase zaščite C4, z visoko stopnjo zaščite za življensko dobo večjo kot 15 let, po standardu EN ISO 12944. |  | m2 | 0.5
1 | 15 | Dobava in montaža toplotne parozaporne izolacije izdelane iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo:
|  | - Toplotna izolacija kanalov, v neogrevanem prostoru proizvod kot Armaflex ali enakovredno, oziroma boljše, tip Armaflex AF, debeline s = 25 mm, +lepilo, za okrogli kanal Ø 125, toplotna prevodnost manja ali enaka 0,033W/mK pri srednji temperaturi 0 °C, toplotna prevodnost manja ali enaka 0,037W/mK pri srednji temperaturi +40 °C, koeficient upora difuziji vodene pare večji ali enak 10000 testirao v skladu z EN 13469 za cevi in EN 12086 za plošče, požarna klasifikacija B/BL-s3,d0 po DIN 4102, oziroma po SIST EN 13501-1. Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja. |  | m | 6
SKUPAJ:
| 3.A.21.2 | PREZRAČEVANJE SANITARIJ - VS21 - MRP OPREMA
OPOMBA:
|  | - Komplet krmiljenje ventilatorja preko senzorja gibanja za vklop/izklop prezračevanja s 5 minutno zakasnitvijo izklopa, s funkcijo izklopa električnega napajanja ventilatorja v primeru požara, ki vsebuje: senzor gibanja 230VAC 1xizhod-rele - kos 1, 1P ištalacijski odklopnik 230VAC C10A - kos 1, rele 230 VAC, 2x pomožni kontakt - kos 1. Ni predmet dobave in je zajet v načrtu električnih inštalacij. | US 21.201
| 3.A.22 | PREZRAČEVANJE AKU PROSTORA
| 3.A.22.1 | PREZRAČEVANJE AKU PROSTORA - VS27 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža zunanje zaščitne rešetke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip JZR-5; B1=800; H1=500. Zaščitna rešetka za odvod zraka, iz jeklene pločevine. Pritrditev rešetke na zunanjo steno. Minimalni prosti prerez Aef=0.0,288m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | ZNR 27.101 | kpl. | 1
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip JZR-5; B1=1000; H1=400. Zaščitna rešetka za odvod zraka, iz jeklene pločevine. Pritrditev rešetke na zunanjo steno. Minimalni prosti prerez Aef=0.0,28m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | ZR 27.201 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža rešetke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=800; H1=500; dP=0 Pa. Rešetka za dovod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, odporna na hlape kisline (žveplena kislina), primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam. Pritrditev rešetke vertikalno na steno. Minimalni prosti prerez Aef=0.28 m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 27.101 | kpl. | 1
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=1000; H1=400; dP=0 Pa. Rešetka za dovod/odvod zraka (hlapov vodika), okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, odporna na hlape kisline (žveplena kislina), primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam. Pritrditev rešetke vertikalno na steno. Minimalni prosti prerez Aef=0.28 m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 27.201 R 27.102 R 27.103 | kpl. | 1
1 | 3 | Dobava in montaža požarne lopute pravokotne izvedbe, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno s požarno odpornostjo EI 90-S. Krmiljenje lopute od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (24 VAC) z mikrostikali za signalizacijo položaja lopute odprto/zaprto, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72 st. C če s končnimi stikali zaznajo povišanje temperature v okolici ali v notranjosti prostora, primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialomPožarna loputa mora biti skladna s standardom SIST EN 1366/2, za podatke:
|  | - Požarna loputa; proizvod: LINDAB IMP KLIMA /BELIMO; tip: PL-15/EI 90-S/E5 dimenzije B= 1000; H= 400; z elektromotorjem z vzmetjo kot naprimer BelimoBF 24; | KFD 27.101 | kpl. | 1
1 | 4 | Dobava in vgradnja ognjeodporne tesnilne mase na prehodu požarne lopute skozi zid med požarnima sektorjema, požarna odpornost 90 minut;
|  | - ustreza proizvod HILTI tip CP611A ali enakovredno |  | kpl. | 1
1 | 5 | Dobava in montaža pravokotnih kanalov, vključno z oblikovnimi kosi, debeline po standardu, vključno ves spojni in tesnilni material ter pritrdilni in obešalni material (jekleni kotniki, navojne palice, profili), za podatke:
|  | - Pravokotni prezračevalni kanali po SIST EN 1505:1999; Klasa tesnosti A po SIST EN 1507:2006. Izdelani iz pocinkane pločevine, odporni na hlape kisline (žveplena kislina), primerni za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam. |  | kg | 25
1 | 6 | Temeljno čiščenje kovinskih delov do kovinskega sijaja, ustrezna antikorozijska zaščita in barvanje skladno z naslenjim zahtevam:
|  | - Pleskanje kovinskih delov, ki niso odporni na hlape kisline (žveplena kislina) z ustrezno zaščitno barvo odporno na hlape kisline (žveplena kislina), primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam. Klasa zaščite C4, z visoko stopnjo zaščite za življensko dobo večjo kot 15 let, po standardu EN ISO 12944. |  | m2 | 0.5
SKUPAJ:
| 3.A.23 | PREZRAČEVANJE TEHNIČNIH PROSTOROV
| 3.A.23.1 | PREZRAČEVANJE 110 kV STIKALIŠČE- VS20 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža rešetke za vgradnjo v vrata, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Vratna rešetka za prehod zraka med prostori kot Lindab IMP Klima ali enakovredna, oziroma boljša, tip AR -4P, B=625, H=425, | VR 20.101 | kpl. | 1
SKUPAJ:
OPOMBA:
|  | - Zaščitna pohodna rešetka za dovod zraka, iz nerjavečega jekla, pritrditev rešetke na jašek za dovod zraka. Barva rešetke po izboru arhitekta. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 20.101 ZR 20.102 ZR 20.103
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom. Zaščitna rešetka za dovod zraka, iz jeklene pločevine. Pritrditev rešetke na jašek za dovod svežega zraka. Barva rešetke po izboru arhitekte. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | R 20.101 R 20.102 R 20.103
| 3.A.23.2 | PREZRAČEVANJE PROSTORA ZA KOMPENZACIJO IN KOMANDNEGA PROSTORA - VS22 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža rešetke, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=400; H1=300; dP=0 Pa. Rešetka za dovod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, pritrditev rešetke na požarno loputo.Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 22.101 R 22.102 | kpl. | 2
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=400; H1=300; dP=0 Pa. Rešetka za odvod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, pritrditev rešetke na požarno loputo.Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 22.201 R 22.202 | kpl. | 2
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=800; H1=400; dP=0 Pa. Rešetka za dovod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, pritrditev rešetke na požarno loputo.Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 22.103 R 22.104 | kpl. | 2
|  | - Okvir z zaščitno mrežo proti insektom; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AR-19; B1=800; H1=400; dP=0 Pa. Rešetka za dovod zraka, okvir in mreža iz eloksiranega aluminija, pritrditev rešetke na požarno loputo.Barva rešetke po izboru arhitekta. | R 22.203 R 22.204 | kpl. | 2
1 | 2 | Dobava in montaža požarne lopute pravokotne izvedbe, za vgradnjo v suhomontažno ali betonsko steno s požarno odpornostjo EI 90-S. Krmiljenje lopute od zunanjega signala z elektromotornim pogonom (24 VAC) z mikrostikali za signalizacijo položaja lopute odprto/zaprto, komplet z dvema termičnima tipaloma Tf1 in Tf2 z aktiviranjem nad 72 st. C če s končnimi stikali zaznajo povišanje temperature v okolici ali v notranjosti prostora, primerne za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialomPožarna loputa mora biti skladna s standardom SIST EN 1366/2, za podatke:
|  | - Požarna loputa; proizvod: LINDAB IMP KLIMA /BELIMO; tip: PL-15/EI 90-S/E5 dimenzije B= 400; H= 300; z elektromotorjem z vzmetjo kot naprimer BelimoBF 24; | KFD 22.201 KFD 22.202 | kpl. | 2
|  | - Požarna loputa; proizvod: LINDAB IMP KLIMA /BELIMO; tip: PL-15/EI 90-S/E5 dimenzije B= 800; H= 400; z elektromotorjem z vzmetjo kot naprimer BelimoBF 24; | KFD 22.203 KFD 22.204 | kpl. | 2
1 | 3 | Dobava in vgradnja ognjeodporne tesnilne mase na prehodu požarne lopute skozi zid med požarnima sektorjema, požarna odpornost 90 minut;
|  | - ustreza proizvod HILTI tip CP611A ali enakovredno |  | kpl. | 4
1 | 4 | Dobava in montaža pravokotnih kanalov, vključno z oblikovnimi kosi, debeline po standardu, vključno ves spojni in tesnilni material ter pritrdilni in obešalni material (jekleni kotniki, navojne palice, profili), za podatke:
|  | - Pravokotni prezračevalni kanali po SIST EN 1505:1999; Klasa tesnosti A po SIST EN 1507:2006. Izdelani iz pocinkane pločevine, odporni na hlape kisline (žveplena kislina), primerni za vgradnjo v AKU prostore z mokrim svinčenim baterijam. |  | kg | 40
SKUPAJ:
OPOMBA:
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom; Zaščitna rešetka za dovod zraka, iz jeklene pločevine. Barva rešetke po izboru arhitekte. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZNR 22.101 ZNR 22.201
|  | - Zaščitna pohodna rešetka za odvod zraka na podstrešje, iz nerjavečega jekla. Barva rešetke po izboru arhitekte. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 22.201
| 3.A.23.3 | PREZRAČEVANJE KABELSKI PROSTOR IN 20kV STIKALIŠČE- VS23 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja vključno s temperaturno zaščito, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, regulacijo delovanja in krmiljenjem, za podatke:
|  | - Stenski ventilator; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip DQ 350-2; teh.kar: 2500m3/h; dP=110 Pa; Pel(max)=0.86 kW; In=1.62A; 2680 min-1; 400 V; 50 Hz; T=55°C. | VM 23.201 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža zaščitne mreže za podatke:
|  | - Zaščitna mreža; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip BG 350; teh.kar: 2500 m3/h; V sklopu dobave ventilatorja. | ZM 23.201 | kpl. | 1
1 | 3 | Dobava in montaža zunanje zaščitne nadtlačne rešetke za podatke:
|  | - Zaščitna nadtlačna rešetka na odvodu zraka; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip VK 350; teh.kar: B=397; H=397; L=26; 2500 m3/h. V sklopu dobave ventilatorja. | ZNR 23.201 | kpl. | 1
1 | 4 | Dobava in montaža zunanje zaščitne rešetke za podatke:
|  | - Zaščitna rešetka, kombinacija z regulacijsko žaluzijo in z zaščitno mrežo proti insektom na dovodu zraka; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AZR-3T INSEKT; B1=800; H1=800; dP=5 Pa. Zaščitna dovodna jeklena rešetka. Prostega prereza Aef=0.413m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | ZR 23.101-102 | kpl. | 2
SKUPAJ:
| 3.A.23.4 | PREZRAČEVANJE KABELSKI PROSTOR IN 20kV STIKALIŠČE- VS23 - MRP OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža regulatorja, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Regulator; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip RTRFD 5; teh.kar: Regulator s stikalom za nastavitev hitrosti ventilatorja, s termokontaktom za zaščito elektromotorja ventilatorja, povezan s prostorskim termostatom za vklop prezračevalnega ventilatorja pri nastavljeni temperaturi prostorskega zraka, s funkcijo izklopa delovanja ventilatorja v primeru požara.V sklopu dobave ventilatorja. | HS 23.501 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža prostorskega termostata, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Prostorski termostat; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip RT 1; teh.kar: (območje nastavitve 0 do +40 °C), prostorski termostat nastavljen na +30 °C, za vklop prezračevalnega ventilatorja. V sklopu dobave ventilatorja. | TS(H) 23.201 | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.23.5 | PREZRAČEVANJE TR LpP BOKS 2 - VS24 - OPREMA
OPOMBA:
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom za dovod zraka, montaža rešetke v vrata. Barva rešetke po izboru arhitekta. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 24.101-102
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom za odvod zraka, montaža rešetke v steno. Barva rešetke po izboru arhitekta. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 24.201-202
| 3.A.23.6 | PREZRAČEVANJE TR LpP BOKS 1 - VS25 - OPREMA
OPOMBA:
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom za dovod zraka, montaža rešetke v vrata. Barva rešetke po izboru arhitekta. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 25.101-102
|  | - Zaščitna rešetka z zaščitno mrežo proti insektom za odvod zraka, montaža rešetke v steno. Barva rešetke po izboru arhitekta. Ni predmet dobave in je zajeta v popisu načrta arhitekture. | ZR 25.201-202
| 3.A.23.7 | PREZRAČEVANJE 35kV STIKALIŠČE GIS - VS28 - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja vključno s temperaturno zaščito, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, regulacijo delovanja in krmiljenjem, za podatke:
|  | - Stenski ventilator; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip DQ 350-4; teh.kar: 1000m3/h; dP=110 Pa; Pel(max)=0.15kW; N3, 400 V; 50 Hz; T=55°C. | VM 28.201 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža zaščitne mreže za podatke:
|  | - Zaščitna mreža; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip BG 350; teh.kar: 1000 m3/h; V sklopu dobave ventilatorja. | ZM 28.201 | kpl. | 1
1 | 3 | Dobava in montaža zunanje zaščitne nadtlačne rešetke za podatke:
|  | - Zaščitna nadtlačna rešetka na odvodu zraka; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip VK 350; teh.kar: B=397; H=397; L=26; 1000 m3/h. V sklopu dobave ventilatorja. | ZNR 28.201 | kpl. | 1
1 | 4 | Dobava in montaža zunanje zaščitne rešetke za podatke:
|  | - Zaščitna rešetka, kombinacija z regulacijsko žaluzijo in z zaščitno mrežo proti insektom na dovodu zraka; proizvod: kot Lindab IMP Klima ali enakovredno, oziroma boljše; tip AZR-3T INSEKT; B1=800; H1=800; dP=5 Pa. Zaščitna dovodna jeklena rešetka. Prostega prereza Aef=0.413m2. Barva rešetke po izboru arhitekta. | ZR 28.101-102 | kpl. | 2
SKUPAJ:
| 3.A.23.8 | PREZRAČEVANJE 35kV STIKALIŠČE GIS - VS28 - MRP OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža regulatorja, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Regulator; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip RTRFD 5; teh.kar: Regulator s stikalom za nastavitev hitrosti ventilatorja, s termokontaktom za zaščito elektromotorja ventilatorja, povezan s prostorskim termostatom za vklop prezračevalnega ventilatorja pri nastavljeni temperaturi prostorskega zraka, s funkcijo izklopa delovanja ventilatorja v primeru požara.V sklopu dobave ventilatorja. | HS 28.501 | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža prostorskega termostata, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | - Prostorski termostat; proizvod: kot Rosenberg ali enakovredno, oziroma boljše; tip RT 1; teh.kar: (območje nastavitve 0 do +40 °C), prostorski termostat nastavljen na +30 °C, za vklop prezračevalnega ventilatorja. V sklopu dobave ventilatorja. | TS(H) 28.201 | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.24 | SPLOŠNO
| 3.A.24.1 | SPLOŠNO - PREZRAČEVANJE
1 | 1 | Preizkus tesnosti kanalov (Leak - proof test), vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preikusu, ki se izvede v skladu z naslednjim zahtevam:
- pravokotne kanale oziroma fazonske komade je treba preizkusiti z nadtlakom 400 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 1507:2006:
klasa tesnosti A, dovoljena propustnost v m3/s/m2:
|  | 0,027xptest0,65 x10-3 |  | kpl. | 1
- okrogle kanale oziroma fazonske komade je treba preizkusiti z nadtlakom 500 Pa in morajo ustrezati zahtevam po SIST EN 12237:2004:
klasa tesnosti A, dovoljena propustnost v m3/s/m2:
|  | 0,027xptest0,65 x10-3 |  | kpl. | 1
1 | 2 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje |  | kpl. | 1
1 | 3 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. |  | kpl. | 1
1 | 4 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in regulacija armatur s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  | kpl.
1 | 5 | Izvedba preizkusov in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja. |  | kpl. | 1
1 | 6 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
- delovanje ventilatorjev,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled instalacije in opreme,
- pregled delovanja ventilatorjev, naprav in elementov regulacije.
|  | - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. |  | kpl. | 1
1 | 7 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi:
- garancijskih meritev ter
|  | - speljavi postopka usposobitve (commissioning). |  | kpl. | 1
1 | 8 | Označevanje kanalov. |  | kpl. | 1
1 | 9 | Označevanje celotne strojno tehnološke opreme s tehnološkimi oznakami navedenimi v risbah. |  | kpl. | 1
1 | 10 | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. |  | kpl. | 1
1 | 11 | Vrtanje prebojev v predelnih stenah za prehod strojnih inštalacij. |  | kpl. | 1
1 | 12 | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko. |  | kpl. | 1
1 | 13 | Izvedba in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3. |  | kpl. | 1
1 | 14 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) |  | kpl. | 1
1 | 15 | Priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje. |  | kpl. | 1
1 | 16 | Pripravljalna in zaključna dela, 3%. |  | kpl. | 1
1 | 17 | Transportni, zavarovalni in splošni manipulativni stroški, 2%. |  | kpl. | 1
SKUPAJ:

## Vodovod in kanalizacija
| 3.A. | POPIS MATERIALA IN DEL
| 3.A.30 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| Objekt: | RTP 110/35/20 kV Kobarid
| Št. načrta: | REEP21-6S/01
| Št. mape: | REEP21-6S/M02
OPOMBA:
| 1. | Pri vsakem sklicevanju na definirano opremo je možno vgraditi tehnično in cenovno enakovredno opremo drugega tipa in proizvajalca.
| 2. | Dobava in izvedba vključuje:
- izvedbo tlačnih preizkusov sistemov in cevovodov,
- izvedbo tlačnega preskusa cevovodov sanitarne vode skladno s standardom SIST EN 805 in SIST EN 806, večkratno izpiranje cevovoda s čisto vodo, izpust iz najnižjih točk sistema, dezinfekcija cevovoda s hiperkloriranjem, ponovnim izpiranjem in z nastavitvijo iztočnih armatur,
- izvedbo meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje posameznih sistemov, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja,
- polnjenje sistemov z mediji,
- izvedbo preizkusnega obratovanja: delovanje avtomatske regulacije, delovanje opreme, pregled instalacij, armatur, opreme in regulacije, (v trajanju 72 ur),
- izvedbo in tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3,
- dobavo in montažo ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko,
- označevanje vseh sistemov, armatur in opreme z Alu. ploščicami dim. (min. 50x100mm), ter cevnih razvodov s barvnimi temperaturno obstojnimi oznakami,
- izdelavo načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,
- izdelavo montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme,
- izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom,
- sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08)
- pripravljalna in zaključna dela,
- transportne, zavarovalne in splošne manipulativne stroške,
- pripravo primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje.
- šolanje uporabnikov tehnološko zahtevne opreme s strani dobavitelja opreme
| 3. | Gradbena in elektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del.
OPOZORILO:
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
VSEBINA:
| 3.A.30 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 3.A.31 | VODOVODNE INSTALACIJE
| 3.A.31.1 | SANITARNI ELEMENTI
| 3.A.31.2 | GASILSKA OPREMA
| 3.A.31.3 | CEVNI RAZVODI
| 3.A.31.4 | FEKALNA VERTIKALNA KANALIZACIJA
| 3.A.31.5 | ODVOD KONDENZATA OD ENOT SPLIT SISTEMOV
| 3.A.32 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
| 3.A.32.1 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE - OPREMA
| 3.A.33 | SPLOŠNO
| 3.A.33.1 | SPLOŠNO - VODOVOD IN KANALIZACIJA
| Poz. | OPIS | Oznaka | Enota | Količina | Cena/En. | Cena
| 3.A.31 | VODOVODNE INSTALACIJE
| 3.A.31.1 | SANITARNI ELEMENTI
1 | 1 | Dobava in montaža kompletnega umivalnika s prelivom, sestoječega iz:
- umivalnika izdelanega iz sanitarne keramike, bele barve, velikosti cca 450/350 mm, primeren za montažo na betosnko steno,
- stoječe enoročne iztočne baterije s pomičnim izpustom in navojnim priključkom,
- kotnega reg. ventila DN15,
- odtočnega ventila s čepom na poteg in sifona Ø32/Ø40 iz PP materiala,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in montažnim materialom za montažo na AB steno. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža kompletnega umivalnika s prelivom, sestoječega iz:
- umivalnika izdelanega iz sanitarne keramike, bele barve, velikosti cca 500/400 mm, primeren za montažo na betonsko steno,
- stoječe enoročne iztočne mešalne baterije, proizvod: kot HANSGROHE TALIS ComfortZone 150 art.32036000 ali enakovredno, oziroma boljše,
- dveh kotnih reg. ventilov DN15/10 in povezovalnih cevi,
- odtočnega ventila s čepom na poteg in sifona DN32 s kromiranim ohišjem,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in montažnim materialom za montažo na steno. |  | kpl. | 1
1 | 3 | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestoječega iz:
- straniščne školjke,
- sedežne deske,
- suhomontažnega vgradnega elementa za stensko straniščno školjko s kotličkom z aktiviranjem spredaj, za vgradnjo v montažno steno,
- kotnega reg. ventilov DN15/10 in povezovalnih cevi,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in nosilno konstrukcijo za stensko montažo. |  | kpl. | 1
1 | 4 | Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestoječega iz:
- pisoarne školjke iz sanitarne keramike stenske izvedbe z elektronskim senzorjem za splakovanje,
- nadometne senzorske armature za pisoar, kompletno z baterijskim napajanjem,
- vgradnih elementov za pisoar za vgradnjo v montažno steno,
- zapornega krogelnega ventila DN15, rozet, kromiranih povezovalnih cevk in kromiranih rozet,
- montažnega seta "S" sifona z zidno rozeto,
- kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in montažnim materialom.
|  | Kompletna elektronska naprava za proženje izpiranja pisoarja, vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo komandno omarico. |  | kpl. | 1
1 | 5 | Dobava in montaža kompletnega trokadera s prelivom, sestoječega iz:
- trokadero izdelan iz sanitarne keramike, bele barve, velikosti cca 500/400 mm, primeren za montažo na betosnko steno,
- stoječe enoročne iztočne baterije s pomičnim izpustom in navojnim priključkom,
- kotnega reg. ventila DN15,
- odtočnega ventila s čepom na poteg in sifona s priključkom Ø100,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in montažnim materialom za montažo na AB steno. |  | kpl. | 1
1 | 6 | Dobava in montaža milnika:
- proizvod: kot TORK MINI 561008-bele barve ali enakovredno, oziroma boljše,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 7 | Dobava in montaža podajalnika toalet papirja:
- proizvod: kot TORK 555000-bele barve ali enakovredno, oziroma boljše,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 8 | Dobava in montaža podajalnika papirnih brisač:
- proizvod: kot TORK 552000-bele barve ali enakovredno, oziroma boljše,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 9 | Dobava in montaža osveževalnika prostorov:
- proizvod: kot TORK 562000-bele barve ali enakovredno, oziroma boljše,
|  | - kompletno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 10 | Dobava in montaža straniščne metlice:
|  | - stenska izvedba (po izboru arhitekta). |  | kpl. | 1
1 | 11 | Dobava in montaža koša za papirnate brisače:
|  | - proizvod: kot TORK 50l 564000-bele barve ali enakovredno, oziroma boljše. |  | kpl. | 1
Proizvajalca in tip sanitarnih elementov ki niso specificirani določi arhitekt !
SKUPAJ:
| 3.A.31.2 | GASILSKA OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža gasilnega aparata, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo na zid:
|  | 6 EG (prašek) |  | kpl. | 4
|  | 5 EG (CO2) |  | kpl. | 6
SKUPAJ:
| 3.A.31.3 | CEVNI RAZVODI
1 | 1 | Izvedba priključka cevnega razvoda za napajanje objekta na rezervoar deževnice. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža naprave za dvig tlaka, primerne za črpanje deževnice iz rezervoarja, skupaj z zaščito protiv suhemu teku, temperaturno zaščito, tlačno posodo, pretočnim stikalom, vsem potrebnim ožičenjem, regulacijo, pritrdilnim in montažnim materilaom, za podatke:
- proizvod kot Grundfos ali enakovreden, oziroma boljši, tip MQ3-45
- Pel=1000W; 1x220-240V 50Hz
- za vršni pretok 1.60m3/h, padec tlaka 2.9bar
|  | Kontrola in upravljanje lokalno pri napravi. | P31.01 | kpl. | 1
1 | 3 | Dobava in montaža filtra za sanitarno vodo, z avtomatskim izpiranjem na podlagi kontrole zvišanja padca tlaka na filtru, dp(max)=0.5 bar, skupaj z navojnimi holandci ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | - ustreza proizvod JUDO ali enakovreden, oziroma boljši, za vršni pretok 1.60m3/h. | F31.01 | kpl. | 1
1 | 4 | Dobava in montaža navojnega krogelnega zapornega ventila za sanitarno vodo, proizvod: kot Kovina ali enakovredno, oziroma boljše, tip KV 602M - 607M nazivnega tlaka PN25, z ročico za zapiranje, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | DN25 |  | kos | 2
|  | DN20 |  | kos | 5
|  | DN15 |  | kos | 2
1 | 5 | Dobava in montaža PE-HD cevi primerne za sanitarno pitno vodo po SIST EN 12201-2:2003, ISO 4427:1996, DVGW DW-8141AS2071, tlačne stopnje PN16, vključno z elekrofuzijskimi oblikovnimi kosi (spojke, loki, redukcije, T kosi, ...) ter elektrofuzijskim materilom za varjenje, (OD x s = zunanji premer cevi x debelina stene cevi):
|  | OD 32, Ø32x3.0 - PE100/PN16 |  | m | 20
1 | 6 | Dobava in montaža srednje težke jeklene šivne cevi, izdelane po EN10255 (DIN2440), iz materiala S195T (St33.2), vključno z oblikovnimi kosi (90°loki...) in varilnim materialom za zaščito zunanjega razvoda vodovodne cevi PE-HD ∅32:
|  | DN 50 ∅60.3x3.65 |  | m | 12
1 | 7 | Dobava in montaža večplastnih aluplast cevi (PE-RT/vezalni sloj/aluminij/vezalni sloj/PE-RT) po standardu DIN16833, razreda kakovosti za sanitarno pitno vodo, vključno s certifikatom o ustreznosti, z oblikovnimi kosi (90°loki, T kosi, redukcije, ...), spojnim, tesnilnim in ustreznim obešalnim materialom, ustreza proizvod HILTI ali SIKLA, ali enakovredno:
|  | Ø20x2.25 |  | m | 21
|  | Ø25x2.5 |  | m | 14
|  | Ø32x3 |  | m | 4
1 | 8 | Dobava in montaža izolacije cevovodov, armatur in aparatov vgrajenih v objektu z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo z STS in ETS certifikatom, vključno z lepilom. Požarna odpornost B/BL-s3,d0 po SIST EN 13501-1:
- proizvod kot Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex:
|  | za večplastno aluplast cev, Ø20x2.25, s = 14.5 mm |  | m | 21
|  | za večplastno aluplast cev, Ø25x2.5, s = 14.5 mm |  | m | 14
|  | za večplastno aluplast cev, Ø32x3, s = 16 mm |  | m | 4
Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja.
1 | 9 | Dobava in montaža nerjavne jeklene cevi, izdelane po ISO 1127, material AISI 304 (W.Nr 1.4301), vključno z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kosi, ...) in varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom:
|  | DN 25, Ø33,7x2,0 |  | m | 2
|  | DN 50, Ø60,3 x 3,65 |  | m | 2
1 | 10 | Dobava in montaža prirobničnega kompenzatorja iz gume (blaženje vibracij iz naprave na cevovod), vključno s protiprirobnicami pritrdilnim in tesnilnim materialom, dimenzije:
|  | DN 25 - ustreza proizvod ELAFLEX ali enakovredno |  | kos | 2
1 | 11 | Dobava in montaža prirobničnih in navojnih spojev med:
|  | - AISI 304 DN25 in PE100 Ø32 |  | kos | 1
|  | - PE100 Ø32 in Aluplast Ø32x3 |  | kos | 1
|  | - Aluplast Ø32x3 in priklopom na napravo za dvig tlaka |  | kos | 2
1 | 12 | Dobava in montaža prirobničnega sesalnega koša (inlet strainer) z nepovratnim ventilom za sesanje vode iz bazena, PN10, material jeklena litina, pocinkano jeklo, vključno s protiprirobnico, vijačnim in tesnilnim materialom;
|  | DN 50 |  | kos | 1
1 | 13 | Dobava in montaža tesnilnega kompleta pri prehodu sesalne cevi iz bazena požarne sprinkler vode sestavljeno iz dveh elastomernih EPDM tesnil debeline 27 mm z zategovalnimi jeklenimi korozijsko odpornimi prirobnicami in vijačnim materialom ter zaščitne narebrene cevi za vbetoniranje - za prehod cevovoda:
|  | Ø32 - ustreza proizvod ROXTEC ali enakovredno |  | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.31.4 | FEKALNA VERTIKALNA KANALIZACIJA
1 | 1 | Izvedba priključka cevnega razvoda fekalne kanalizacije na greznico. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi izdelane iz PE cevi na obojke zatesnjene z gumiastimi tesnili (obročki, manjšete), vključno z mazalnim sredstvom, s fazonskimi kosi, komplet s konzolnim obešalnim in pritrdilnim materialom za obešanje cevnega razvoda, za podatke:
|  | Ø32 |  | m | 4
|  | Ø50 |  | m | 15
|  | Ø63 |  | m | 2
|  | Ø75 |  | m | 2
|  | Ø110 |  | m | 14
1 | 3 | Dobava in montaža nerjavne jeklene cevi, izdelane po ISO 1127, material AISI 304 (W.Nr 1.4301), vključno z oblikovnimi kosi (loki, redukcije, T kosi, ...) in varilnim materialom, varjenje TIG pod inertnim plinom:
|  | DN 25, Ø33,7x2,0 |  | m | 3
1 | 4 | Dobava in montaža prirobničnih in navojnih spojev med:
|  | - AISI 304 DN25 in PE100 Ø50 |  | kos | 1
1 | 5 | Dobava in montaža ventilacijske kape za kanalizacijo, izdelane iz trdega PVC-ja, vključno s tesnilnim materialom, naslednjih dimmenzij:
|  | Ø110 |  | kos | 1
1 | 6 | Dobava in montaža pretočnega talnega sifona s PVC lijakom, višine vodne pregrade 50mm, s vrtljivim priključkom dotoka, proizvod: kot Geberit ali enakovredno, vključno s tesnilnim materialom, naslednjih dimmenzij:
|  | dotok Ø50, iztok Ø56/50 |  | kos | 1
1 | 7 | Dobava in montaža cevnega ventilacijskega ventila za kanalizacijo, proizvod: kot Geberit ali enakovredno, oziroma boljše, tip GRB50, izdelanega iz materiala PE-HD, vključno s tesnilnim materialom, naslednjih dimmenzij:
|  |  | COV31.01 | kos | 1
1 | 8 | Dobava in montaža odtočnega lijaka s sifonom z vodno (60 mm) in mehansko smradno zaporo, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | Odtočni lijak s sifonom z vodno in mehansko smradno zaporo, proizvod: kot Hutterer & Lechner ali enakovredno, oziroma boljše, tip HL21, izdelanega iz PP, dimenzije 92x55/104 mm, z vsem potrebnim montažnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 9 | Dobava in montaža nivojnega plovnega stikala primernega za montažo v fekalno greznico, s potencialno prostim preklopnim kontaktom 1A/240V AC, s povezavo na nadzorni sistem, skupaj s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. |  | kpl. | 1
1 | 10 | Izdelava utorov v stenah za ravod cevovodov. |  | kpl. | 1
1 | 11 | Izdelava ter tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih skozi stene in medetažno konstrukcijo, z ustrezno protipožarno zaščito skladno s standardom SIST EN 13501-2, preizkušeni po SIST EN 1366-3, požarne odpornosti v skladu z zahtevam elaborata požarne varnosti:
|  | do 0,03m2 |  | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.31.5 | ODVOD KONDENZATA OD ENOT SPLIT SISTEMOV
1 | 1 | Dobava in montaža kanalizacijskih cevi izdelane iz PE cevi na obojke zatesnjene z gumiastimi tesnili (obročki, manjšete), vključno z mazalnim sredstvom, s fazonskimi kosi, komplet s konzolnim obešalnim in pritrdilnim materialom za obešanje cevnega razvoda, za podatke:
|  | Ø32 |  | m | 4
|  | Ø40 |  | m | 3
1 | 2 | Dobava in montaža bakrenih cevi za odvod kondenzata, vključno fazonskimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, komplet s konzolnim obešalnim in pritrdilnim materialom za obešanje cevnega razvoda, za podatke:za podatke:
|  | Cu Ø28x1 |  | m | 10
1 | 3 | Izolacija cevi za odvod kondenzata z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo z STS in ETS certifikatom, vključno z lepilom. Požarna odpornost B/BL-s3,d0 po DIN 4102, oziroma po SIST EN 13501-1:
|  | kot proizvod Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex za cevi Cu Ø28x1, s = 12.5 mm |  | m | 10
Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja.
1 | 4 | Dobava in montaža kondenčnega sifona DN40 z vodoravnim priključkom 5/4", vodno (60 mm) in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
|  | Kondenčni sifon z mehansko smradno zaporo, proizvod: kot Hutterer & Lechner ali enakovreden, oziroma boljši; tip HL 136.3 |  | kpl. | 2
1 | 5 | Izdelava in tesnenje cevnih prebojev skozi gradbene konstrukcije, z ustrezno protipožarno zaščito skladno s standardom SIST EN 13501-2, preizkušeni po SIST EN 1366-3, požarne odpornosti v skladu z zahtevam elaborata požarne varnosti:
|  | do 0,04m2 |  | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.32 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
| 3.A.32.1 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE - OPREMA
1 | 1 | Dobava in montaža električnega bojlerja za pripravo tople sanitarne vode, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
- električni bojler za pripravo tople sanitarne vode 75/15°C, proizvod: kot Gorenje ali enakovredno, oziroma boljše, tip TEG 5 U. Vsebine 5 l, netlačne podumivalniške izvedbe, za priključek enega odjemnega mesta, z nepovratnim ventilom, zapornim ventilom, z vgrajenim električnim grelnikom moči 2 kW/230V za ogrevanje sanitarne tople vode do 75°C.
|  | Kontrola in upravljanje lokalno pri napravi. | EG31.01 | kpl. | 1
SKUPAJ:
| 3.A.33 | SPLOŠNO
| 3.A.33.1 | SPLOŠNO - VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | 1 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in balansiranje sistemov, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. |  | kpl. | 1
1 | 2 | Praznjenje, izpiranje, hiperkloniranje, dezinfekcija cevovodov sanitarne vode, regulacija armatur, polnjenje sistemov z mediji, odzračevanje sistemov in preizkusno obratovanje. |  | kpl. | 1
1 | 3 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje |  | kpl. | 1
1 | 4 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme. |  | kpl. | 1
1 | 5 | Izvedba tlačnnega preizkusa sistema zunanjih vodovodnih instalacij v skladu s standardom SIST EN 805 vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preikusu. |  | kpl. | 1
1 | 6 | Izvedba tlačnnega preizkusa sistema notranjih vodovodnih instalacij v skladu s standardom SIST EN 806 vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preikusu. |  | kpl. | 1
1 | 7 | Izvedba tlačnega preizkusa sistema fekalne kanalizacije s hladno vodov, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,5 do 0,8 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. |  | kpl. | 1
1 | 8 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi:
- garancijskih meritev ter
|  | - speljavi postopka usposobitve (commissioning). |  | kpl. | 1
1 | 9 | Dobava in montaža napisnih ploščic z vgravirano oznako po shemi za označevanje vseh sistemov, opreme in armatur, kompletno z jekleno pritrdilno žico. |  | kpl. | 1
1 | 10 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. |  | kpl. | 1
1 | 11 | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko. |  | kpl. | 1
1 | 12 | Izvedba in tesnjenje cevnih prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3. |  | kpl. | 1
1 | 13 | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. |  | kpl. | 1
1 | 14 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) |  | kpl. | 1
1 | 15 | Priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v fasciklih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje. |  | kpl. | 1
1 | 16 | Pripravljalna in zaključna dela, 3%. |  | kpl. | 1
1 | 17 | Transportni, zavarovalni in splošni manipulativni stroški, 2%. |  | kpl. | 1
SKUPAJ: