## Skupna rekapitulacija
110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna
(RTP TE-TOL) in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL)
– odsek TE-TOl - PCL
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA ZA DOBAVO
IN MONTAŽO 110 kV GIS POLJA =AEA01
REKAPITULACIJA
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Skupna vrednost (€)
A | Skupna vrednost za dobavo in montažo 110 kV GIS polja=AEA01 | €
B | Skupna vrednost za gradbena dela - izvedbo odrtin za prehod 110 kV kablov | € | 0
| SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO IN MONTAŽO 110 kV GIS POLJA =AEA01 | €

## A in B
A. DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV GIS POLJA =AEA01
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.1 | 110 kV daljnovodno/kablovodno polje =AE01 v TE-TEOL
Odklopnik 123 kV, tripolni, 2500 A, 40 kA, tripolni pogon - Q0
Ločilnik, tripolni, 123 kV, 2500 A, 40 kA - Q1
Ločilnik, tripolni, 123 kV, 2500 A, 40 kA - Q2
Ozemljilni ločilnik, tripolni, 123 kV, 40 kA - Q51
Ozemljilni ločilnik, tripolni, 123 kV, 40 kA - Q52
Ločilnik, tripolni, 123 kV, 2500 A, 40 kA - Q9
Hitri ozemljilni ločilnik Q8, 123 kV, 40 kA
Prenapetostni dovodnik, za sistem z nazivno napetostjo 110 kV in najvišjo obratovalno napetostjo 123 kV, za vse tri faze skupaj
Tokovni transformator, 123 kV, 40 kA, skladno s tabelo tehničnih podatkov - za vse tri faze skupaj
Napetostni transformator, 123 kV, skladno s tabelo tehničnih podatkov - za vse tri faze skupaj
Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški in ženski del) - trije kompleti
| Skupaj A.1 | kpl. | 1
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.2 | Sistem dvojnih zbiralnic, 123 kV, 2500 A
| Sistem dvojnih zbiralnic, 123 kV, 2500 A - za eno polje | kompl. | 1 |  | 0
Skupaj A.2
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.3 | Kabelski končniki v RTP PCL
| Kabelski končnik plug-in, 123 kV (moški del) - 3 kosi | kompl. | 1 |  | 0
Skupaj A.3
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.4 | Krmilno signalni in napajalni kabli
| Kabelske police v kabelskem prostoru za krmilno signalne kable za polje =AEA01 in =AEA00 | kompl. | 1
| Material za ozemljitve novih naprav in za dogradnjo ozemljilnega sistema v kabelskem prostoru TE-TOL | kompl. | 1
| Krmilno signalni in napajalni kabli za polje =AEA01 in za =AEA00 | kompl. | 1
| EMC uvodnice za krmilno signalne in napajalne kable (na strani GIS postroja) | kompl. | 1 |  | 0
| Uvodnice PG za krmilno signalne in napajalne kable (na strani sekundarnih omar) | kompl. | 1 |  | 0
Skupaj A.4
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.5 | Elektromontažna dela
| Demontaža in ponovna montaža merilno ozemljilnega polja v RTP TE-TOL | kompl. | 1
| Montaža novega 110 kV polja =AE01 | kompl. | 1
| Polaganje in priključevanje krmilno signalnih in merilnih kablov na GIS postroj | kompl. | 1
| Montaža kabelskih končnikov na 110 kV kable in priključevanje na GIS postroj v RTP TE-TOL (3 kosi) | kompl. | 1 |  | 0
| Montaža kabelskih končnikov na 110 kV kable in priključevanje na GIS postroj v RTP PCL (3 kosi) | kompl. | 1 |  | 0
Skupaj A.5
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.6 | Ostali stroški
| Embalaža | kompl. | 1 |  | 0
| Transport | kompl. | 1 |  | 0
| Zavarovanje | kompl. | 1 |  | 0
| Prevzemni preizkusi v tovarni | kompl. | 1 |  | 0
| Garancije | kompl. | 1 |  | 0
| Drobni montažni material | kompl. | 1 |  | 0
| Nadzor nad montažo | kompl. | 1 |  | 0
| Preizkušanje in spuščanje v pogon | kompl. | 1 |  | 0
| Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | človek/ur | 100 |  | 0
| Šolanje pri proizvajalcu v tovarni (5 ljudi po 5 dni) | človek/dni | 25 |  | 0
| Dokazilo o zanesljivosti | kos | 1 |  | 0
| Skupno dokazilo o zanesljivosti - dopolnitev | kos | 1 |  | 0
| Podloge za izdelavo varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
| Izdelava video dokumentacije montaže naprav (za potrebe šolanja osebja) | kos | 1 |  | 0
| Morebitni ostali stroški | kompl. | 1 |  | 0
Skupaj A.6
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
A.7 | Rezervni deli
| - vklopna tuljava za odklopnik | set | 1 |  | 0
| - izklopna tuljava za odklopnik | set | 1 |  | 0
0
| Predlagani rezervni deli (seznam Predlaganih rezervnih delov Ponudnik priloži kot prilogo k Ponudbenemu predračunu) | kpl | 1 |  | 0
0
Skupaj A.7
A.8 | Skupna vrednost za 110 kV stikališče GIS (poz. A.1 do. A.7)
B. GRADBENA DELA - IZVEDBA ODPRTIN ZA PREHOD 110 kV KABLOV
Pozicija | Opis opreme in storitev | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Skupna vrednost (€)
B.1 | Gradbena in zaključna gradbena dela
B.1.1. | Pripravljalna dela in preddela |  |  |  | 0
| Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidene certifikate o skladnosti. |  |  |  | 0
| V enotne cene mora izvajalec všteti tudi geodetsko podporo, ki ni posebej navedena v posameznih postavkah, če je potrebna za izvedbo del. |  |  |  | 0
Območje, kjer se bodo izvajala gradbena dela, mora biti ločeno od dela stikališča pod napetostjo v skladu z zahtevami Varnostnega načrta in veljavne zakonodaje s področja varstva pri delu in graditve objekta. Ker se bodo dela izvajala v neposredni bližini delujočih naprav, ki so občutljive na prekomerne vibracije in prašenje, bo omejitev vibracij potrebno upoštevati pri izbiri opreme za izvedbo del, delovišče pa ustrezno ograditi in zatesniti, s čimer bo preprečeno prašenje. Pod območjem, kjer se bodo dela izvajala (kabelski prostor) bo potrebno postaviti lovilne odre ustreznih nosilnosti, s čimer bodo preprečene morebitne poškodbe na opremi in konstrukcijah v kabelskem prostoru zaradi nekontroliranega padanja ruševin.
Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled na objektu.
B.1.1.1. | Izdelava pisnega postopka za izvedbo v skladu s posebnimi zahtevami, navedenimi v projektni dokumentaciji in posebnimi zahtevami naročnika. | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.2. | Ureditev gradbišča v skladu z Varnostnim načrtom, vključno z ureditvijo vse potrebne infrastrukture, začasne deponije ruševin in lovilnih odrov ter zatesnitev delovišča proti prašenju.. Iznos ruševin iz delovišča v objektu, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz ruševin na deponijo v oddaljenosti do 20 km, vključno s plačilom vseh stroškov, povezanih z oddajo odpadkov na deponiji. | pavšal | 1 |  | 0
B.1.1.3. | Čiščenje prostorov po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
B.1.2. | Zidarska dela
B.1.2.1 | Izdelava odprtin v armiranobetonski plošči debeline 28 cm - diamantno rezanje in vrtanje.
a. | ~ rezanje | m | 3.3 |  | 0
b. | ~ odstranitev armiranega betona | m3 | 0.1 |  | 0
B.1.3. | Tlakarska dela
B.1.3.1. | Popravilo obstoječega tlaka (tenkoslojni tlak na epoksidni osnovi) na območju izvedbe del - lokalno brušenje, čiščenje in premazovanje s kompatibilnim talnim premazom na epoksidni osnovi Z enakim premazom se premažejo tudi notranje površine novih prebojev. Barva in tip novega premaza se uskladi z barvo in tipom obstoječega tlaka - vse po podatkih naročnika. | m2 | 3.3 |  | 0
B.1.4. | Slikopleskarska dela
B.1.4.1. | Kitanje in popravilo premazov na spodnji površini plošče v območju izvedbe del. Lokalno brušenje, čiščenje, kitanje in premazovanje s premazi, kompatibilnimi z obstoječimi premazi. Barva in tip novega premaza se uskladi z barvo in tipom obstoječega tlaka - vse po podatkih naročnika. | m2 | 2 |  | 0
| Skupaj B.1 |  |  |  | 0